- 雁洋三砍石水电站自动化改造项目招标方案及定标方法

一、投标人资格：

1.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的企业。

1.2 投标人必须是小水电自动化设备制造厂商。

- 1.3 业绩要求：投标人近3年（2021年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩【同类业绩指：小水电站自动化设备设计、制造、安装和改造】，每个业绩需提供合同复印件、业绩发票，合同复印件必须有具体的项目内容、合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并附有相关的甲方或第三方验收合格的证明文件。

1.4 具有足够的能力来有效地履行合同。

二、投标人须知：

2.1 领取招标文件的方式：在报名时间截止前登录广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网，网址：http://www.chinameiyan.com下载招标文件。

2.2 报名方式（可选择以下方式之一进行报名）：

2.2.1 线下报名：投标人需将2021年1月至今同类业绩证明材料、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联系方式等资料（加盖单位公章），带齐资料在2025年2月10日17时00分前到广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼总工室进行报名。开标当日现场不接受报名。

2.2.2 线上报名：投标人需将2021年1月至今同类业绩证明材料、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联系方式等资料（加盖单位公章）扫描件，在2025年2月10日17时00分前发送到指定邮箱：meiyanzgs@163.com；网上报名提供的资料要与投标文件的一致，不一致的视为无效投标。开标当日现场不接受报名。

2.2.3 联系方式：冯工  138 2384 1987    曾工  134 3011 7707

2.3 保证金：人民币伍仟元整（现金），开标时用信封装好，在信封上加盖投标人的公章，交给工作人员当面清点；定标后中标公司保证金转为履约保证金；未中标的投标人，待开标会结束后退还。

2.4 开标时间（投标截止时间）：开标会定于2025年2月11日15时00分在广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼会议室。

2.5 投标人需按照附件一《雁洋三砍石水电站自动化改造项目需求》完成本项目。

2.6 投标人投标报价按附件二《雁洋三砍石水电站自动化改造项目投标报价表》填报，投标总报价的最高限价为人民币7万元（不含税），投标总报价（不含税）不超过最高限价方为有效报价。

2.7 投标文件份数及装订要求：

2.7.1 纸质版投标文件1式5份，1份正本和4份副本；

2.7.2 电子版投标文件1份（电子版投标文件需存放在U盘里，内容需与纸质版投标文件内容一致）；

2.7.3 所有投标文件需密封完好，并在密封口加盖骑缝章；

2.7.4 商务投标文件（同类业绩证明材料、营业执照复印件、资质证书和安全生产许可证、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联系方式等资料等）、报价表与电子版投标文件分三个文件袋单独包装提交（商务投标文件与报价表必须分开装订，且商务投标文件不得显示投标报价）。

2.8 投标人按照附件二（须填写《投标总报价表》和《投标报价明细表》）填报好后，用信封密封并加盖公章后交送招标工作人员。

2.9 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单【以投标截止日前5个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，下载信用信息打印并加盖公章，例图详情请看附件三，如不提供则作无效标处理】。

三、评审及定标方法（详见附件四）：

本次招标采用最低评标价法，推荐2个中标候选人。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价（总价）最低者作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

四、合同签订及工期：

4.1 定标后，中标人30日内与招标人签订合同。

4.2 合同工期：签订合同，双方确认图纸和文件后20天内交货，现场安装调试计划工期10天，具体开工时间由招标人确定，须提前3天通知中标人。

五、合同费用支付及结算：

- 5.1 本项目无预付款，设备到货后7天内支付50%款项，设备安装调试完成并投入使用，经验收合格后30天内支付45%款项，余款5%作为质保金，在验收合格满1年后10个工作日内支付。

5.2 每次付款前乙方提供相应金额增值税（  %）专用发票，甲方按票面金额支付。

5.3 中标后投标保证金转换为履约保证金，履约保证金待工程竣工验收合格后30天内无息退还。

六、招标人拥有本招标项目的最终解释权。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年1月17日

附件一：雁洋三砍石水电站自动化改造项目需求

- 一、雁洋三砍石水电站的基本情况

- 雁洋三砍石水电站位于梅县区雁洋镇雁上村，水库容量为2万立方米。电站装设2台单机容量为320kW的水轮发电机组，设计水头42m，最大坝高12m，进水口为坝式，位于溢流坝段右侧，坝内埋设1000mm钢管，进水口前缘设有拦污栅、检修闸门，检修闸门为平板钢闸门，由手动螺杆式启闭机启闭。电站厂房至大坝的直线距离约800米，压力钢管为明钢管结构，总长995m，直径为1000mm，管壁厚度8mm。升压站布置在电站厂房的左侧大门旁，露天落地装设有一台主变压器。

- 二、主要机电设备规格型号

| - 水轮机型号：HL160-WJ-50 - 设计水头：42 m - 设计流量：1 m3/s - 额定出力：348 kW - 额定转速：1000 r/min - 飞逸转速：1800 r/min | - 发电机型号：SFW320-6/850 - 额定功率：320 kW - 额定电压：400 V - 额定电流：577 A - 励磁电压：30 V - 励磁电流：158 A | - 进水闸阀型号：PG10-500 - 进水阀直径：DN500 - 旁通阀直径：DN100 |
| --- | --- | --- |

- 三、改造目的和方案

- （一）改造目的

- 通过自动化改造，使机组能够根据水位自动开停机、自动调整负荷；在事故或紧急情况下，可实现事故或紧急自动停机，达到“无人值班、少人值守”的要求。在后台、触摸屏、手机能对机组及其设备进行远控，如开机停机、紧急停机、调整负荷等操作；具备远程监视功能，可通过公网在PC网页端、手机APP端对电站数据、信号、视频等进行远程监控。

- 通过自动化改造，保证电站运行的安全性、稳定性，降低运行维护成本，保障电站安全生产，完善机组监控系统数据分析、数据统计、故障预警、历史故障查询、报表分析等功能，能够更方便、快捷、准确地对电站设备进行控制和管理。

- （二）改造方案

- 本次计划改造雁洋三砍石水电站的一台水轮发电机组（详见上表），方案如下：

- 自动控制柜改造。拆除机组现有屏柜，更换为小水电一体化全自动控制柜（以下简称“新的自动控制柜”）。新的自动控制柜集智能综合控制器、发电机励磁装置、发电机综合保护器、自动准同期装置、水轮机调速器（电气部分），发电机智能断路器、电压互感器、电流互感器、母排，以及水机和电气测量等功能。实现电站全自动发电以及手动/自动发电双系统控制，保障电站高效率运转。

- 水轮机调速器自动化改造。调速器更换为手自动一体调速器（DC48V有刷电机），配置一套DC48V 65Ah电池系统，供调速器电机使用，满足机组自动化改造要求，确保机组在任何情况下都能够安全、可靠关机。

- 发电机励磁系统改造。更换励磁系统，新的励磁系统为可控硅自并励励磁系统，励磁变压器利旧，改造时需要把励磁变压器从现有控制柜内拆下来，在新控制柜旁边放置，并增加保护罩。

- 刹车自动化改造。增加一套空压机、制动电磁阀及配置相应管路，实现自动投退；制动器利旧，需更换密封件等维修。

- 闸阀及旁通阀自动化改造。加装电动旁通阀（DN200,含配管），以及加装闸阀和旁通阀控制箱，并要求与新的自动控制柜配套和联动，电机采用交流电源。

- 水库水位测量设备。在水库大坝安装一套水位测量设备，采用太阳能供电，水位信号传输采用专用光缆或者4G网络传输。传输距离约1000米，附近4G信号稳定。

- 远程监管托管维护工作站。建立远程监管托管维护工作站。满足随时随地远程监控机组的要求。

- 本自动化改造项目包含旧设备的拆除，新设备的设计、集成、安装、调试等。

- 改造项目清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 主要配置或功能 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 |  | - 小水电一体化全自动控制屏 | - 1套 |  |
| - 1 | - 智能综合控制器 | - 10英寸以上触摸屏，含监控软件； - 机端三相电流和三相电压，系统电压信号输入点； - 8路以上温度输入点，测温元件为PT100； - 4路模拟量输入点（4-20mA）； - 16路以上开关量输入点； - 16路以上开关量输出点； - 各输入、输出点可自由定义及编程； - 可根据水位或需求自动开停机、调整负荷； - 具有事故处理功能，出现事故时及时停机； - 具有事件/故障记录存储及查询功能，能够存储99条以上记录； - 具有远程监控功能，可通过公网在PC网页端、手机APP端对电站进行监视和控制； - 综合控制器主机和触摸屏、开出继电器采用蓄电池供电，专门配置蓄电池和充电器，推荐DC24V。 |  |  |
| - 2 | - 发电机 - 励磁装置 | - 采用自并励系统，三相全控整流桥； - 具备整流、灭磁、调节等功能，实现并网前自动跟踪网频、并网后按照要求调节无功； - 调差系数大小可设定，保证双机并网运行时无功分配稳定均衡； - 励磁变压器利旧。 |  |  |
| - 3 | - 发电机 - 综合保护器 | - 具有过/低电压、过/低频、过电流、零序电流、逆功率、过负荷等电气保护功能； - 具有电气量（电流、电压、功率、频率、功率因数）显示功能； - 具有有功电能、无功电能累计功能； - 具有故障记录存储功能，能够保存99条以上故障记录。 |  |  |
| - 4 | - 自动准同期装置 | - 具有自动调频/调压、自动频率/电压跟踪功能； - 频差、压差、相角差等参数可调； - 确保捕捉第一次并网时机，能够精确、快捷、可靠地无冲击并网。 |  |  |
| - 5 | - 水轮机调速器 - （电气部分） | - 由智能综合控制器实现水轮机调速器电气部分的功能； - 由智能控制器给手自动一体调速器开/停机、增/减负荷、事故/紧急停机等命令； |  |  |
| - 6 | - 发电机 - 智能断路器 | - 采用发电机专用智能断路器，三相三极； - 额定电压：400V，额定电流：1250A； - 额定极限短路分断能力：80kA； - 额定运行短路分断能力：50kA； - 操作电源：AC220V； - 抽屉式。 |  |  |
| - 9 | - 其他 | - 电流互感器：800/5A（1A）,三相，等级满足保护及测量要求； - 电压互感器：400/100V,三相，等级满足保护及测量要求，根据需要配置，若采用400V输入，则可以不用； - 母排：额定电流1250A；母排截面不小于500mm2； - 水机测量：1只冷却水信号器（开关量输入），3只轴瓦温度传感器（PT100）； - 电气测量：电气信号除了接入综合智能控制器以外，还需配置的传统42L6指针式仪表，具体为：3只电流表（发电机三相电流），2只电压表（机端电压、母线电压），频率表、功率因数表、有功功率表、励磁电压表、励磁电流表各1只，共10只。 |  |  |
| - 二 |  | - 水轮机调速器自动化改造 |  |  |
| - 1 | - 手自动一体 - 调速器 | - 采用DC48V有刷直流电机控制； - 配置控制箱，可以远程/现地操作； - 满足机组自动化改造要求,确保机组在任何情况下都能够安全、可靠关机。 |  |  |
| - 2 | - DC48V直流系统 | - 配置一套DC48V 65AH直流系统，包括一台充电机、4只12V 65AH免维护铅酸蓄电池。 |  |  |
| - 三 |  | - 刹车自动化改造 | - 1套 |  |
|  |  | - 增加一套空压机、制动电磁阀及配置相应管路，实现自动投退； - 制动器利旧，需更换密封件等维修； - 确保机组在任何情况下都能够安全、可靠关机。 |  |  |
| - 四 |  | - 水库水位测量设备 | - 1套 |  |
|  |  | - 采用雷达水位传感器，太阳能供电； - 量程：0～10米； - 水位信号传输采用专用光缆或者4G网络传输； - 含立杆、避雷器等； - 水位信号采用专用光缆或者4G网络传输；三砍石厂坝之间的距离约1000米，附近4G信号稳定，建议采用4G网络传输。 |  |  |
| - 五 |  | - 闸阀及旁通阀自动化改造 | - 1套 |  |
|  |  | - 加装电动旁通阀（DN100,含配管）； - 加装闸阀和旁通阀控制箱； - 与新的自动控制柜配套和联动； - 电机采用交流电源。 |  |  |
| - 六 |  | - 远程监管托管维护工作站 | - 1套 |  |
|  |  | - 水电站专用通信管理机； - 自动化通讯线+电脑USB通信线配件； - 常规自动化电脑后台软件、手机监视软件； - 开通物联网。 |  |  |
| - 七 |  | - 项目实施 | - 1项 |  |
|  |  | - 旧设备的拆除； - 新设备的设计、集成、安装、调试等； - 包含安装调试过程中需要的二次电缆、零星材料、消耗性材料等。 |  |  |
| - 八 |  | - 其他事项 |  |  |
|  |  | - 因各厂家设计方案不同，以上项目清单供参考，包含但不限于清单所列项目，如实现水轮发电机组自动化所必须的设备本清单未列出，投标人在投标时也必须列出并提供，不再增加费用。 |  |  |

- 五、执行标准

- 小型水轮机基本技术条件（GB T21718-2008）

- 小型水轮机现场验收试验规程（GB T22140-2008）

- 小型水轮发电机基本技术条件（GB T27989-2011）

- 小型水力发电站自动化设计规范（SL 229-2011）

- 小型水电站技术改造规范（GB∕T 50700-2011）

- 小型水电站施工技术规范（SL 172—2012）

- 小型水电站建设工程验收规程（SL 168—2012）

- 小水电电网安全运行技术规范（GB T50960-2014）

- 小型水电站监控保护设备应用导则（SL692-2014）

- 小型水电站技术改造标准（GB/T 50700—2022）

- 小型水电站施工安全标准（GB 51304-2018）

- 小型水电站机组运行综合性能质量评定（GB/T 41369-2022）

- 绿色小水电评价规程（SL/T 752-2024）等。

- 六、项目实施

- 图纸和文件提交

- 中标人应在合同生效后7天内将设计图纸和文件提交招标人，招标人在收到后7天内提出修改意见，若未提出则视为同意。设计图纸和文件经双方同意后实施。

- 现场改造

- 签订合同，双方确认图纸和文件后20天内交货，现场安装调试计划工期10天，具体开工时间由招标人确定，须提前3天通知中标人。

- 七、项目验收

- 验收时，应提供下列资料：

- 设备出厂合格证、试验报告；

- 现场安装调试报告；

- 相关图纸和设计文件；

- 项目竣工验收报告；

- 其他应提供的资料。

- 八、项目质保期

- 项目质保期壹年（断路器叁年），在质保期内因设备质量或者安装调试不良而引起故障，不能正常工作时，应无偿给予修理或更换零部件。

- 九、所提供的设备、材料、配件必须是全新的，应有产品合格证等相关的配套资料。

- 十、现场踏勘：招标人不统一安排现场踏勘，由投标人自行安排踏勘，费用自理。

- 十一、现场踏勘联系人：张经理 135 0237 8828

附件二：雁洋三砍石水电站自动化改造项目投标报价表

一、投标总报价表

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 雁洋三砍石水电站自动化改造项目 |  |

说明：

1. 投标报价包括除税金外其他所有费用。

2. 投标总报价超过最高限价人民币7万元（不含税）的，视为无效投标。

投标人：

日期：      年   月   日

二、投标报价明细表

投标人报价应按以下格式进行填写。投标人全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款除税费外的凡涉及报价的，投标人都应在报价中计列，投标人的报价，报价精确到元，招标人认为是各项费用综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变。

单位：人民币元（不含税）

| - 序号 | - 设备名称 | - 主要配置或功能 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 |  | - 小水电一体化全自动控制屏 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1 | - 智能综合控制器 | - (1)10英寸以上触摸屏，含监控软件； - (2)机端三相电流和三相电压，系统电压信号输入点； - (3)8路以上温度输入点，测温元件为PT100； - (4)4路模拟量输入点（4-20mA）； - (5)16路以上开关量输入点； - (6)16路以上开关量输出点； - (7)各输入、输出点可自由定义及编程； - (8)可根据水位或需求自动开停机、调整负荷； - (9)具有事故处理功能，出现事故时及时停机； - (10)具有事件/故障记录存储及查询功能，能够存储99条以上记录； - (11)具有远程监控功能，可通过公网在PC网页端、手机APP端对电站进行监视和控制； - (12)综合控制器主机和触摸屏、开关继电器采用蓄电池供电，专门配置蓄电池和充电器，推荐DC24V。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 2 | - 发电机励磁装置 | - (1)采用自并励系统，三相全控整流桥； - (2)具备整流、灭磁、调节等功能，实现并网前自动跟踪网频、并网后按照要求调节无功； - (3)调差系数大小可设定，保证双机并网运行时无功分配稳定均衡； - (4)励磁变压器利旧。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 3 | - 发电机综合保护器 | - (1)具有过/低电压、过/低频、过电流、零序电流、逆功率、过负荷等电气保护功能； - (2)具有电气量（电流、电压、功率、频率、功率因数）显示功能； - (3)具有有功电能、无功电能累计功能； - (4)具有故障记录存储功能，能够保存99条以上故障记录。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 4 | - 自动准同期装置 | - (1)具有自动调频/调压、自动频率/电压跟踪功能； - (2)频差、压差、相角差等参数可调； - (3)确保捕捉第一次并网时机，能够精确、快捷、可靠地无冲击并网。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 5 | - 水轮机调速器（电气部分） | - (1)由智能综合控制器实现水轮机调速器电气部分的功能； - (2)由智能控制器给手自动一体调速器开/停机、增/减负荷、事故/紧急停机等命令； | - - | - - | - - | - - |  |
| - 6 | - 发电机智能断路器 | - (1)采用发电机专用智能断路器，三相三极； - (2)额定电压：400V，额定电流：1250A； - (3)额定极限短路分断能力：80kA； - (4)额定运行短路分断能力：50kA； - (5)操作电源：AC220V； - (6)抽屉式。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 7 | - 其他 | - (1)电流互感器：800/5A（1A）,三相，等级满足保护及测量要求； - (2)电压互感器：400/100V,三相，等级满足保护及测量要求，根据需要配置，若采用400V输入，则可以不用； - (3)母排：额定电流1250A；母排截面不小于500mm2； - (4)水机测量：1只冷却水信号器（开关量输入），3只轴瓦温度传感器（PT100）； - (5)电气测量：电气信号除了接入综合智能控制器以外，还需配置的传统42L6指针式仪表，具体为：3只电流表（发电机三相电流），2只电压表（机端电压、母线电压），频率表、功率因数表、有功功率表、励磁电压表、励磁电流表各1只，共10只。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 二 |  | - 水轮机调速器自动化改造 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 1 | - 手自动一体调速器 | - (1)采用DC48V有刷直流电机控制； - (2)配置控制箱，可以远程/现地操作； - (3)满足机组自动化改造要求,确保机组在任何情况下都能够安全、可靠关机。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 2 | - DC48V直流系统 | - 配置一套DC48V 65AH直流系统，包括一台充电机、4只12V 65AH免维护铅酸蓄电池。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 三 |  | - 刹车自动化改造 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - (1)增加一套空压机、制动电磁阀及配置相应管路，实现自动投退； - (2)制动器利旧，需更换密封件等维修； - (3)确保机组在任何情况下都能够安全、可靠关机。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 四 |  | - 水库水位测量设备 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - (1)采用雷达水位传感器，太阳能供电； - (2)量程：0～10米； - (3)水位信号传输采用专用光缆或者4G网络传输； - (4)含立杆、避雷器等； - (5)水位信号采用专用光缆或者4G网络传输；三砍石厂坝之间的距离约1000米，附近4G信号稳定，建议采用4G网络传输。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 五 |  | - 闸阀及旁通阀自动化改造 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - (1)加装电动旁通阀（DN200,含配管）； - (2)加装闸阀和旁通阀控制箱； - (3)与新的自动控制柜配套和联动； - (4)电机采用交流电源。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 六 |  | - 远程监管托管维护工作站 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - (1)水电站专用通信管理机； - (2)自动化通讯线+电脑USB通信线配件； - (3)常规自动化电脑后台软件、手机监视软件； - (4)开通物联网。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 七 |  | - 项目实施 | - 1 | - 项 |  |  |  |
|  |  | - (1)旧设备的拆除； - (2)新设备的设计、集成、安装、调试等； - (3)包含安装调试过程中需要的二次电缆、零星材料、消耗性材料等。 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 不含税总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标总报价（不含税）人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：因各厂家设计方案不同，以上项目清单供参考，包含但不限于清单所列项目，如实现水轮发电机组自动化所必需的设备本清单未列出，投标人在投标时也必须列出并提供，不再增加费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标报价包括除税金外的所有费用。

2. 投标总报价超过最高限价人民币7万元（不含税）的，视为无效投标。

投标人：

日期：      年   月   日

附件三：信用中国图例

附件四：评标办法

评标办法前附表

1.初步评审

1.1初步评审表（资格评审）

项目名称：

| 评审因素 |  | 评审标准 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具有有效的营业执照。 |  |  |  |  |
|  | 资格要求 | 投标人必须是小水电自动化设备制造厂商。 |  |  |  |  |
|  | 业绩要求 | 投标人近3年（2021年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩【同类业绩指：小水电站自动化设备设计、制造、安装和改造】，每个业绩需提供合同复印件、业绩发票，合同复印件必须有具体的项目内容、合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并附有相关的甲方或第三方验收合格的证明文件。 |  |  |  |  |
|  | 其他要求 | 不存在符合招标文件中规定被视为无效投标的其他条款的（如不存在打“√”，存在打“×”）。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，出现一个“×”的结论为“不通过”；

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

1.2 初步评审表（符合性评审）

项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 满足招标文件合格投标人资格要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价没有超过招标人对本项目的最高限价，且是唯一的固定价 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期及工期要求满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |  |  |  |  |
| 6 | 评委认为投标报价异常，可能影响产品或施工质量和安全，且无法提供合理详细的综合单价分析或相关成本分析证明（如无异常请打“√”，异常请打“×”）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、表中只需填写“√”或者“×”；

2、在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或者“不合格”。

2. 评审

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价（总价）最低者作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

2.1 评标委员会

2.1.1 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表，以及公司有关部门代表组成。

2.1.2 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

4. 评标程序

4.1 初步评审（商务）

4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（商务）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3）其他不符合招标文件及法律、法规规定的投标。

4.2 初步评审（价格）

评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（价格）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.3 详细评审（价格）

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价（总价）最低者作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

5. 投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6. 评标结果

6.1 评标委员会按照不含税报价（总价）从低到高进行排序，不含税报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者违反招标文件规定的，招标人可按规定由评标委员会推荐排名第二位的中标候选人确定为中标人。

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3 投标人对结果有异议的，可在三个工作日内通过来函的方式向招标方提出。

6.4 评标现场招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出30日内招标人与中标人应签订合同。